ÍTEM. 30: REPLANTEO ELECTRICO

UNIDAD:GLB.

DESCRIPCIÓN

Comprende los trabajos de replanteo y trazado de los ejes para localizar infraestructura eléctrica a construirse de acuerdo con los planos, que será iniciado previa notificación a la Supervisión de obras.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proveerá todas las herramientas, materiales y equipo necesarios para ejecutar el trabajo correspondiente al replanteo

FORMA DE EJECUCIÓN

El Contratista procederá a demarcar toda el área en la que se debe realizar las instalaciones eléctricas que posteriormente no existan dificultades para medir los volúmenes. El replanteo, serán realizadas por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones e indicaciones de los planos correspondientes. Las demarcaciones serán dispuesta y señaladas con pintura o algún otro material que sirva para demarcar y posesionar los lugares para las nuevas instalaciones El trazado deberá ser aprobado por escrito por la Supervisión con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo

MEDICIÓN

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra

FORMA DE PAGO

Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios del ítem, tal como fueron definidos y presentados en la propuesta del Contratista. Dichos precios constituirán la compensación y pago total por cualquier concepto de materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en esta especificación.

ÍTEM. 31: EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA 0 – 2 M TERRENO SEMIDURO

UNIDAD: M3.

DESCRIPCIÓN

Comprende todos los trabajos de excavación del terreno hasta llegar al nivel de 1m correspondiente a la instalación sanitaria y todas las obras previstas en el diseño ejecutado en la clase de terreno que se encuentre y hasta la profundidad necesaria.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista, antes de empezar con este trabajo, deberá proveerse de todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la buena ejecución de esta actividad, previa aprobación del Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez que los trabajos relativos al replanteo, aplicables al ítem excavaciones, hayan sido aprobados por el Supervisor de Obra, se procederá a la excavación propiamente dicha. Las excavaciones se harán a cielo abierto, de acuerdo con los planos del proyecto e indicaciones proporcionadas por el Supervisor de Obra, el que puede, durante la excavación, introducir las modificaciones que sean necesarias. Las dimensiones de la excavación serán las necesarias y convenientes en cada caso, y se las realizará con lados aproximadamente verticales en estricta sujeción a las especificaciones, dimensiones y niveles de fundación establecidos en los planos del proyecto. En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos constructivos o indicados por el Supervisor de Obra, el Contratista rellenará el exceso por su cuenta y riesgo, relleno que será de material seleccionado a satisfacción del Supervisor de Obra y aprobado por él antes y después de su realización. Cuando la excavación llegue al nivel freático lo que impediría una perfecta ejecución de la obra, se cuidará de mantener el terreno permanentemente drenado. El agotamiento normalmente deberá ser obtenido mediante bombas accionadas por motores a combustión. Estos trabajos no implican un reconocimiento de costo adicional. En el caso especia! de la excavación para el tendido de tubería para la instalación sanitaria, el ancho total de la zanja podrá ser el que el contratista estime oportuno para la ejecución de los valores ni reducir los anchos de zanja por encima de la zona de colocación de las tuberías. Antes de dar comienzo a las operaciones de excavación en cualquier zona, todos los trabajos de limpieza en dichas áreas deberán haber sido concluidos. El Contratista deberá notificar a la Supervisión con suficiente antelación el inicio de cualquier excavación para que se hagan las mediciones respectivas. Todas las excavaciones se realizarán de acuerdo con los alineamientos y cotas indicados en los planos o según el replanteo practicado por el Contratista y aprobado por la Supervisión. Dichas excavaciones deberán tener dimensiones suficientes para dar cabida al personal y colocación del material de encofrado en caso de excavación para elementos de Hormigón Armado (Hº Aº). Después de haberse concluido cada una de las excavaciones, el Contratista deberá comunicar a la Supervisión a sus efectos y no se proseguirán los trabajos hasta tanto la Supervisión no haya aprobado la profundidad de la excavación y la naturaleza del material de cimentación. El material proveniente de las excavaciones deberá ser retirado del sitio de la obra y trasladado a un lugar adecuado para su depósito como material desechable. La base de fundación del terreno excavado será horizontal y en los sectores en que el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal cuyas longitudes serán definidas por la pendiente del terreno natural. Esta base de fundación deberá ser compactada con pisón o mediante compactadora hasta alcanzar una densidad de acuerdo a los requisitos de la obra y pueda ser aprobado por el Supervisor de Obra..

MEDICIÓN

El volumen pagarse será constituido por la cantidad de metros cúbicos medidos en posición original, de material aceptablemente excavado de conformidad con los planos u ordenado por la Supervisión pero en ningún caso se podrá incluir en las mediciones de pago cualesquiera de los volúmenes a continuación indicados: • El volumen de cualquier excavación practicada antes de haber efectuado las mediciones del terreno natural. • El volumen de cualquier material remanipulado; excepto cuando por indicación de los planos o por orden de la Supervisión deba efectuarse una excavación después de haberse colocado un relleno, exceptuando el caso en que dicha excavación haya sido resultado de la utilización de un método imperfecto por parte del Contratista. • El volumen de cualquier material excavado por debajo de la cota de fundación y que no haya sido expresamente ordenado por la Supervisión. • El aumento de volumen por esponjamiento del material excavado.

FORMA DE PAGO

La cantidad determinada en la forma antes expresada se pagará al precio unitario de la propuesta aceptada, que constituirá la compensación total en concepto de mano de obra, equipo, materiales, herramientas, agotamiento e imprevistos necesarios para ejecutar la obra prevista. El volumen de excavación que exceda al señalado en proyecto y que no haya sido autorizado o aprobado por el Supervisor de Obra, no será considerado en la liquidación, por el contrario el Contratista está obligado a ejecutar el relleno y compactado correspondiente por cuenta propia.

ITEM 33.: PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X4 MM2 THWN PROV. E INST. CABLE ACSR N° 1/0 AWG PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X70 MM2 THWN PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X35 MM2 THWN PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X21 MM2 THWN PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X6 MM2 THWN PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X2.5 MM2 THWN

UNIDAD: ML.

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de los conductores eléctricos de las diferentes instalaciones de la Estación de Servicio referentes a: Acometida de Media Tensión, Acometida en baja tensión, circuitos de iluminación de isla, facturación, puntos de fuerza APE y teléfono.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales serán provistos por el Contratista, deberán ser de primera calidad y cumplir con los estándares NEC e IEC y tener certificación adecuada. El contratista deberá presentar muestras de cada uno de los materiales a ser empleados al Supervisor de Obra para su aceptación y aprobación antes de su utilización en los trabajos a ejecutar. CONDUCTORES TIPO TW Los conductores a emplearse serán de cobre, unifilares y aislados con materiales adecuados, para una temperatura de operación mayor o igual a 60ºC, debiendo merecer la aprobación del Supervisor de Obra previa la colocación de los mismos en los ductos. Alambre TW Calibre 14 AWG AL 10 AWG Estos conductores deberán estar fabricados con cobre de temple blando, deberán ser de alta resistencia dieléctrica, estar aislados con un compuesto termo fijo y revestidos por una cubierta termoplástica, no propagante de llama, con baja emisión de humo y gases tóxicos, resistente a la acción de la intemperie, agentes químicos y luz solar. Figura. Alambre TW Cable TW Calibre 6 AWG AL 4 AWG Este cable responde a las mismas características de los anteriores cables, con la diferencia de que el cable estará compuesto por hilos que deberán ser comprimidos de manera que le permita disminuir el diámetro, manteniendo la sección, un perímetro externo circular, la flexibilidad del conductor y un campo eléctrico radial uniforme. Figura. Cable TW Conductores THWN (Calibres 14, al 2/0 ) Estos conductores estarán diseñados para instalaciones de fuerza, control y alumbrado, en interiores y exteriores donde se necesita mayor temperatura o resistencia mecánica. Se considerará una temperatura de servicio mayor o igual 75°C, entre sus características contarán con alta resistencia dieléctrica, deberán estar aislados con un compuesto termo fijo y revestidos por una cubierta termoplástica, no propagante de llama, con baja emisión de humo y gases tóxicos, resistente a la acción de la intemperie, mayor capacidad de corriente, resistencia a los agentes químicos, grasas ácidos, aceites y gasolina. Figura. Alambre THWN Cable Desnudo de cobre Este conductor será de cobre electrolítico desnudo, de temple blando y con un alto módulo de elasticidad, no tendrá revestimiento y debe garantizar un campo eléctrico radial uniforme. Figura. Cable Desnudo de Cu Cable de Instrumentación 3 Hilos Apantallado Este conductor será de cobre electrolítico desnudo, de temple blando con alto módulo de elasticidad, aislado con PVC y contará con separador higroscópico de poliéster, aplicado en hélice. Además para evitar interferencias, contará con un blindaje electrostático de aluminio y poliéster aplicado en hélice con dren de cobre estañado en contacto con el blindaje. Todo el conjunto deberá estar revestido con PVC. Figura. Cable Instrumentación 3 hilos Apantallado Cable Coaxial El cable coaxial tendrá una resistencia de 75 Ohm y estará constituido por un conductor interno de cobre macizo cubierto por una camada de polietileno sólido sobre el cual estará colocado el conductor externo, asegurando la transmisión de señales sin interferencias externas. Todo el conjunto estará revestido por un aislamiento de PVC. Figura. Cable Coaxial Cable UTP Este conductor será de cobre electrolítico recocido de temple blando con alto módulo de elasticidad, aislado con PVC. Figura. Cable UTP

FORMA DE EJECUCIÓN

Los conductores deben ser manejados con cuidado, cada carrete deberá ser examinado y el cable inspeccionado en busca de cortaduras o daños. El Proponente evitará en todo momento que el conductor sea arrastrado por el suelo o sobre otros objetos y que sea aplastado por vehículos o pisoteado por ganado. Los conductores deben ser deslizados sobre poleas instaladas en los postes o crucetas si es necesario para prevenir daños. Una vez tendido el conductor se usará la tabla de flechado inicial para darle la tensión definitiva. Todos los conductores deberán ser limpiados con un cepillo de acero antes de instalar algún empalme, conector o grampa de línea viva. Un adecuado inhibidor se usará antes de instalar un conector. El proponente Adjudicado deberá presentar muestras de cada uno de los materiales a ser empleados al Supervisor para su aceptación y aprobación antes de ser utilizados en los trabajos a ejecutar. Aunque no hayan sido especificadas explícitamente, la provisión debe incluir, informes de pruebas y demás documentos y servicios relacionados.

MEDICIÓN

La provisión e instalación de estos ítems incluye todos los materiales necesarios para la adecuada y correcta operación. Se medirá por metro lineal.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a la presente especificación, medido y aprobado por el Supervisor de Obra, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM 32.: PROV. E INST. TUBERIA DE PVC ESQ 40- 1” PROV. E INST. TUBERIA DE PVC ESQ 40- 2 1/2” PROV. E INST. TUBERIA DE PVC ESQ 40- 1 1/2” PROV. E INST. TUBERIA DE PVC ESQ 40 – 3/4" PROV. E INST. TUBERIA CONDUIT ACERO GALV. DE 3/4" PROV. E INST. TUBERIA CONDUIT ACERO GALV. DE 1/2"

UNIDAD: ML.

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de los electroductos de PVC y Acero galvanizado de las diferentes instalaciones de la Estación de Servicio referentes a: Acometida en baja tensión, circuitos de iluminación de isla, iluminación/tomacorrientes en oficinas, facturación y telemedición, paradas de emergencia y teléfono.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales serán provistos por el Contratista, deberán ser de primera calidad y cumplir con los estándares NEC e IEC y tener certificación adecuada. El contratista deberá presentar muestras de cada uno de los materiales a ser empleados al Supervisor de Obra para su aceptación y aprobación antes de su utilización en los trabajos a ejecutar. CABLE DUCTOS Se emplearán en los circuitos de iluminación, tomas de corriente, de fuerza y comunicaciones, debiendo merecer la aprobación del Supervisor de Obra. La ruta de instalación de cable ductos debe ser la más corta posible entre la fuente y la carga, de trazo sencillo, evitando desviaciones y cambios de nivel Se deben considerar cajas de paso en trayectorias rectas a cada 15 metros, como máximo. Las trayectorias de conduit entre cajas de paso o conexión no deben tener curvas mayores a 180º en total y no más de 2 curvas de 90º. Las tuberías para alimentadores de equipo deben llevar 1 circuito por ducto. Tubería rígida roscada De acuerdo a la NEC, la tubería conduit a utilizar en la distribución eléctrica en instalaciones ocultas y visibles en las áreas de la estación de servicio clasificadas como clase 1 división 1 y 2, deben ser de acero galvanizado por inmersión en caliente, pared gruesa tipo pesado. Figura. Tubería rígida roscada Cada pieza deberá ser de por lo menos 3 m de largo con un diámetro interior nominal que podrá ser de 3”, 2” 1½", 1”, ¾” y ½" de acuerdo a la cantidad y el calibre de los conductores que serán instalados. Las tuberías visibles deben tener una sujeción adecuada con abrazaderas tipo uña, de aluminio fundido, 2 por tramo como mínimo, con perno roscado de baja velocidad ó con abrazaderas tipo “U” tipo pesado de acero con tuercas hexagonales. En caso de instalarse tuberías visibles en áreas corrosivas, estas deberán ser de fierro galvanizado por inmersión en caliente tipo pesado recubiertas exteriormente de PVC y recubrimiento interior de uretano. En caso de ductos subterráneos, estos deberán estar enterrados en zanjas compactadas, cubiertos con una capa de 5 cm de hormigón simple, a una profundidad mínima de 50 cm de la parte superior del ducto al nivel de piso terminado, en cruce de calles debe tener un mínimo de 70 cm. En todo el trayecto y a 30 cm de la parte superior del ducto, el terreno será compactado y se colocará una cinta plástica de señalización que advierta su existencia. Los ductos subterráneos deben tener una pendiente mínima de 3/1000 hacia los registros para drenado de probable filtración de agua. Los ductos provenientes de cuartos de control eléctrico, deben tener pendiente hacia fuera de ellos. La distancia entre trayectorias paralelas de bancos de ductos con servicios de media tensión, debe ser de 75 cm como mínimo, medidos a la parte más cercana entre ellos. La distancia con circuitos de comunicación deberá ser superior a 25 cm. Cable Ductos de PVC La tubería que será empleada para la distribución eléctrica dentro de los predios de oficinas administrativos, será de PVC no propagante de llama, del tipo conduit rígido Esquema 40. Cada pieza con por lo menos 6 m de largo. El diámetro interior deberá estar acorde con el tipo de circuito y la cantidad y el calibre de conductores que serán instalados, debiendo permitir instalar y retirar los conductores fácilmente. Este diámetro podrá ser de 3”, 2” 1½ ", 1” y ½".

FORMA DE EJECUCIÓN

El proponente Adjudicado deberá presentar muestras de cada uno de los materiales a ser empleados al Supervisor para su aceptación y aprobación antes de ser utilizados en los trabajos a ejecutar.

MEDICIÓN

La provisión e instalación de estos ítems incluye todos los materiales necesarios para la adecuada y correcta operación. Se medirá por metro lineal.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a los planos y la presente especificación, medido y aprobado por el Supervisor de Obra, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM 34,77,100.: PROV. E INST. CAJA EX PARA BORNES Y CONEXIONES. UNIDAD: PTO.. DESCRIPCIÓN. Este ítem se refiere a la provisión e instalación de caja a prueba de explosión para bornes y conexiones para la energización de los equipos de Facturación.. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO. Los materiales que el Contratista propone emplear en la instalación deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Los materiales mínimos a emplear en el presente ítem serán los siguientes: - BORNES DE PASO DE CONEXIÓN - ACCESORIOS DE GABINETE DE DISTRIBUCIÓN - TUBO CONDUIT FLEXIBLE ¾” C/CONECTORES - CAJA EX PARA BORNES Y CONEXIONES: - Aptos para áreas clasificadas: - Dimensiones Externas 280 x 280 x 162 mm - Dimensiones Internas 205 x 205 x 137 mm - Zonas 1 y 2, 21 y 22, conforme Norma IEC 60079 - Clase 1 Div. 1, grupo C y D, según NEC art. 500 (UL). - Grado de protección IP 66 Aunque no hayan sido especificadas explícitamente, la provisión debe incluir planos de instalación, informes de pruebas y demás documentos y servicios relacionados.. FORMA DE EJECUCIÓN. Los trabajos consisten en la provisión e instalación de la caja EX para bornes y conexiones, esta deberá estar ubicado en los muebles de facturación a fin de ser la fuente para energizar los equipos de facturación. Dentro de la caja EX deberá contener los bornes de paso de conexión en riel DIN, la conexión del tubo conduit FG ¾” a la caja deberá ir mediante tubo conduit flexible con sus respectivos conectores en los extremos. Figura. Caja EX para bornes y conexiones Los cableados serán concentrados en el tablero de distribución TD-3.. MEDICIÓN. La provisión e instalación de este ítem incluye todos los materiales necesarios para la adecuada y correcta operación. El ítem se medirá por punto instalado.. FORMA DE PAGO. Este ítem ejecutado de acuerdo a los planos y la presente especificación, medido y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.. ÍTEM 151.: PROV. E INST. CAJA NEMA 30 X 30 X 15 CM C/LLAVE. UNIDAD: PZA.. DESCRIPCIÓN. Este ítem se refiere a la provisión e instalación de caja NEMA para alojar dentro el lector RFID.. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO. Los materiales que el Contratista propone emplear en la instalación deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Los materiales mínimos a emplear en el presente ítem serán los siguientes: - CAJA RECTANGULAR DE PVC C/PLACA - CONECTORES DE CAJA NEMA - TUBO CONDUIT FLEXIBLE ¾” C/CONECTORES - CAJA NEMA 0.3 X 0.3 X 0.15 M: - Conforme a Norma NEMA3, con llave Aunque no hayan sido especificadas explícitamente, la provisión debe incluir planos de instalación, informes de pruebas y demás documentos y servicios relacionados.. FORMA DE EJECUCIÓN. Los trabajos consisten en la provisión e instalación de la Caja NEMA, esta deberá estar adosada en una de las columnas de la isla a una altura aproximada de 4.3 m (ver planos). En el interior de la caja se deberá instalar una toma de corriente doble (con toma de tierra) para la energización del lector RFID. Figura. Caja NEMA Los cableados serán concentrados en el tablero de distribución TD-3.. MEDICIÓN. La provisión e instalación de este ítem incluye todos los materiales necesarios para la adecuada y correcta operación. El ítem se medirá por pieza instalada.. FORMA DE PAGO. Este ítem ejecutado de acuerdo a los planos y la presente especificación, medido y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.. ITEM 125.: INSTALACIÓN DE PUNTO INTERRUPTOR. UNIDAD: PTO. DESCRIPCIÓN. Este ítem se refiere a la provisión e instalación de los puntos de interruptor correspondientes a los puntos de iluminación de las oficinas, del tipo plana para empotrar o adosar en la pared.. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO. Los materiales que el Contratista se propone emplear en la instalación de puntos de interruptor deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Los materiales a emplearse en el presente ítem serán los siguientes: - CAJA RECTANGULAR DE PVC C/PLACA - CINTA AISLANTE Los materiales para la conexión de los puntos de interruptor simples y dobles consistirán especialmente de cajas rectangulares con placas e instalación con conductores eléctricos 2.5 mm2 THWN y ducto conduit de PVC de 1/2”. Serán emplazadas a una altura con respecto al piso de 1.2 – 1.25 m. (ver planos).. FORMA DE EJECUCIÓN. El Proponente Adjudicado deberá presentar muestras de cada uno de los materiales a ser empleados al Supervisor para su aceptación y aprobación antes de ser utilizados en los trabajos a ejecutar. Aunque no hayan sido especificadas explícitamente, la provisión debe incluir planos de instalación, informes de pruebas y demás documentos y servicios relacionados.. MEDICIÓN. La provisión e instalación de este ítem incluye todos los materiales necesarios para la adecuada y correcta operación. El ítem se medirá por punto instalado.. FORMA DE PAGO. Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a los planos y la presente especificación, medido y aprobado por el Supervisor de Obra, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada.. ITEM 119.: INSTALACIÓN DE PUNTO DE ILUMINACIÓN ANTI EXPLOSIVA ITEM 35.: PROV. E INST. CAJA APE CON INTERRUPTORES IA. UNIDAD: PTO. – PZA.. DESCRIPCIÓN. Este ítem consiste en la provisión e instalación de puntos de iluminación antiexplosiva destinados al área de almacenamiento de GNV. Deben ser a prueba de explosión, contar con sistema de enclavamiento en el que luego de enchufar el receptáculo, hay que hacerlo girar sobre un contacto para accionar el interruptor interno que cierra el circuito. Los sistemas de iluminación, como los tubos de acero y los codos y cajas estanco serán a prueba de explosiones que cumplan las normas IEC 60079.. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO. En forma general todos los materiales que el Contratista se propone emplear en las instalaciones de los puntos de iluminación perimetral de la EE.SS. deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Los materiales mínimos a emplearse en el presente ítem serán los siguientes: - LAMPARA TORTUGA ANTIEXPLOSIVA – 150W - CAJA APE CON INTERRUPTORES IA - CAJA DE PASO T OVALADA CON TAPA ROSCADA 3/4", APE - CODO P/ACOMETIDA APE TAPA SESGADA 3/4" ROSCA NPT - SELLADOR APE VERT-HORIZ ¾” IP 54 NPT - MATERIAL PARA SELLADOOR P/CONDUITS La instalación de la iluminación perimetral corresponderá desde el Tablero de distribución TD-3 hasta los puntos de iluminación anti explosiva del búnker. (Ver Plano).. FORMA DE EJECUCIÓN. El Proponente Adjudicado deberá presentar muestras de cada uno de los materiales a ser empleados al Supervisor para su aceptación y aprobación antes de ser utilizados en los trabajos a ejecutar. Comprende el colocado de tubería APE de acero galvanizado sobre los muros de las áreas clasificadas, la colocación de luminarias APE, colocación de caja interruptores APE, la acometida de cables según especificaciones de la planilla de cálculo y los planos eléctricos. La alimentación eléctrica de las instalaciones con cable flexible N° 12 AWG, provendrá del tablero de distribución TD-3. Aunque no hayan sido especificadas explícitamente, la provisión debe incluir planos de instalación, manuales de instrucción, informes de pruebas y demás documentos y servicios relacionados.. MEDICIÓN. La provisión e instalación de estos ítems incluye todos los materiales necesarios para la adecuada y correcta operación. El ítem se medirá por punto instalado.. FORMA DE PAGO. Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a los planos y la presente especificación, medido y aprobado por el Supervisor de Obra, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada..

ÍTEM 36,37,38,39.: INSTALACIÓN SISTEMA DE ATERRAMIENTO ELÉCTRICO PUESTA A TIERRA + PRUEVAS ELECTRICAS

UNIDAD: GLB.

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la provisión e instalación de puntos de aterramiento eléctrico con jabalinas, cables desnudos y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la malla de tierra, de acuerdo a planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

En forma general todos los materiales que el Contratista propone emplear en las instalaciones de puesta a tierra deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. El sistema general de tierras incluye la conexión a tierra del neutro del sistema eléctrico, la conexión a tierra del tablero de medición y compresor Bunquerizado. Las conexiones para el sistema de tierra serán con cable de cobre desnudo blando y conectores para los diferentes equipos y elementos que serán aterrados, y estarán de acuerdo a las características y los calibres que se mencionan a continuación: • Los electrodos (jabalinas de cobre) utilizados en el sistema de tierras serán de 2.4 m de longitud y estarán enterrados verticalmente. • La resistencia del sistema de tierra no debe exceder los 5 ohmios. • La malla de tierras debe ser enterrada a una profundidad de 0.6 m del nivel de piso terminado. • La conexión entre las jabalinas se realizará con conductor de cobre desnudo y con empalmes de soldadura exotérmica, para garantizar la equipotencialidad en malla de puesta a tierra. • La conexión de la estructura del edificio de la estación de servicio a la red general de tierras se hará mediante cable calibre No. 2 AWG, se conectarán todas las esquinas e intermedias que sean necesarias para tener las conexiones a distancias que no excedan los 20 m. • Las cubiertas metálicas que contengan o protejan equipo eléctrico tales como transformador, tablero, carcasas de motores, estaciones de botones, bombas para el suministro de combustibles y dispensarios serán conectadas a la red de tierra mediante cable calibre No. 2 AWG. • Los conductores que formen la red para la puesta a tierra serán de cobre calibre 1/0 AWG. • Para el caso de conexión de neutros a tierra, esta conexión debe ser realizada con conductores aislados que tengan el mismo nivel de aislamiento que el voltaje de fases del sistema a aterrizar. • Las partes metálicas de los surtidores de combustible, canalizaciones metálicas, cubiertas metálicas, y todas las partes metálicas del equipo eléctrico que no transporten corriente, independientemente del nivel de tensión deben estar puestos a tierra. • El cuerpo de los equipos deben ser exclusivamente conectados en el sistema de tierras y no podrá ser aterrado en los tanques de almacenamiento ni en estructuras metálicas. • Todos los tanques y surtidores deberán estar interconectadas a un sistema de puesta a tierra en forma independiente, asimismo el pararrayos debe poseer jabalinas de puesta a tierra independientes. • El valor máximo de la resistencia a tierra para los sistemas electrónicos debe ser de 2 ohm. • Para protección mecánica del conductor de conexión a tierra que sale de la red de tubo conduit. La salida del conductor de conexión a tierra no debe obstruir la circulación ni áreas de trabajo

FORMA DE EJECUCIÓN

El Proponente Adjudicado deberá presentar muestras de cada uno de los materiales a ser empleados al Supervisor para su aceptación y aprobación antes de ser utilizados en los trabajos a ejecutar. Aunque no hayan sido especificadas explícitamente, la provisión debe incluir planos de instalación, informes de pruebas y demás documentos y servicios relacionados.

MEDICIÓN

La provisión e instalación de este ítem incluye todos los materiales necesarios para la adecuada y correcta operación. El ítem se medirá por el total y correcta ejecución del servicio.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a los planos y la presente especificación, medido y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM .: INSTALACIÓN DE PUNTO DE ATERRAMIENTO ELÉCTRICO+ SOLDADURA EXOTERMICA

UNIDAD: GLB.

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la provisión e instalación de puntos de aterramiento eléctrico con jabalinas, cables desnudos y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la malla de tierra, de acuerdo a planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

En forma general todos los materiales que el Contratista propone emplear en las instalaciones de puesta a tierra deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. El sistema general de tierras incluye la conexión a tierra del neutro del sistema eléctrico, la conexión a tierra de gabinetes de equipo eléctrico, conexión a tierra de estructuras y partes metálicas no portadoras de corriente. Las conexiones para el sistema de tierra serán con cable de cobre desnudo blando y conectores para los diferentes equipos y elementos que serán aterrados, y estarán de acuerdo a las características y los calibres que se mencionan a continuación: • Los electrodos (jabalinas de cobre) utilizados en el sistema de tierras serán de 2.4 m de longitud y estarán enterrados verticalmente. • La resistencia del sistema de tierra no debe exceder los 5 ohmios. • La malla de tierras debe ser enterrada a una profundidad de 0.6 m del nivel de piso terminado • La conexión entre las jabalinas se realizará con conductor de cobre desnudo y con empalmes de soldadura exotérmica, para garantizar la equipotencialidad en malla de puesta a tierra. • La conexión de la estructura del edificio de la estación de servicio a la red general de tierras se hará mediante cable calibre No. 2 AWG, se conectarán todas las esquinas e intermedias que sean necesarias para tener las conexiones a distancias que no excedan los 20 m. • Las cubiertas metálicas que contengan o protejan equipo eléctrico tales como transformador, tablero, carcasas de motores, estaciones de botones, bombas para el suministro de combustibles y dispensarios serán conectadas a la red de tierra mediante cable calibre No. 2 AWG. • Los conductores que formen la red para la puesta a tierra serán de cobre calibre 1/0 AWG. • Para el caso de conexión de neutros a tierra, esta conexión debe ser realizada con conductores aislados que tengan el mismo nivel de aislamiento que el voltaje de fases del sistema a aterrizar. • Las partes metálicas de los surtidores de combustible, canalizaciones metálicas, cubiertas metálicas, y todas las partes metálicas del equipo eléctrico que no transporten corriente, independientemente del nivel de tensión deben estar puestos a tierra. • El cuerpo de los equipos deben ser exclusivamente conectados en el sistema de tierras y no podrá ser aterrado en los tanques de almacenamiento ni en estructuras metálicas. • Todos los tanques y surtidores deberán estar interconectadas a un sistema de puesta a tierra en forma independiente, asimismo el pararrayos debe poseer jabalinas de puesta a tierra independientes. • El valor máximo de la resistencia a tierra para los sistemas electrónicos debe ser de 2 ohm. • Para protección mecánica del conductor de conexión a tierra que sale de la red de tubo conduit. La salida del conductor de conexión a tierra no debe obstruir la circulación ni áreas de trabajo

FORMA DE EJECUCIÓN

El Proponente Adjudicado deberá presentar muestras de cada uno de los materiales a ser empleados al Supervisor para su aceptación y aprobación antes de ser utilizados en los trabajos a ejecutar. Aunque no hayan sido especificadas explícitamente, la provisión debe incluir planos de instalación, informes de pruebas y demás documentos y servicios relacionados.

MEDICIÓN

La provisión e instalación de este ítem incluye todos los materiales necesarios para la adecuada y correcta operación. El ítem se medirá por el total y correcto ejecución del servicio.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a los planos y la presente especificación, medido y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ÍTEM.47: RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ EN AREA DE CONST.

UNIDAD: M3.

DESCRIPCIÓN

Los trabajos correspondientes a este ítem consisten en disponer material seleccionada por capas, cada una debidamente compactada, en los lugares indicados en el proyecto o autorizados por el Supervisor de Obra, para nivelar y darle pendiente en el área necesaria para el trabajo a realizar.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. El material de relleno a emplearse será seleccionado y el apropiado para este fin, libre de pedrones y material orgánico. El mismo deberá ser aprobado y autorizado por el Supervisor de Obra. No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo.

FORMA DE EJECUCIÓN

Todo relleno y compactado deberá realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa del Supervisor. El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la Propuesta, debiendo ser la compactadora manual saltarín. En caso de no estar especificado, el Supervisor de Obra aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada. El espesor máximo de compactación será de 20 cm. La densidad de compactación será igual o mayor que 95% de la densidad obtenida en el ensayo del Proctor Modificado. El Supervisor determinará los lugares y número de muestras a extraer para el control de densidad. El control será realizado por un laboratorio especializado y a costo del Contratista. Una vez que el replanteo haya sido aprobado por el Supervisor de Obras, se podrá iniciar los trabajos de nivelación. Durante el proceso de relleno, se deberán construir los drenajes especificados en el proyecto, o los que señale el Supervisor de Obra.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El relleno y compactación se medirá en metros cúbicos y será pagado al precio unitario de las propuestas aceptadas.

ITEM 45: PROV. E INST. PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO

UNIDAD: PZA.

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión e instalación del sistema de protección contra descargas atmosféricas, consiste básicamente en un sistema de captación con dispositivo de cebado PDC que de una manera u otra, emiten un flujo de iones dirigidos hacia la nube, garantizando que durante la ionización del área a proteger, instantes antes de la caída del rayo, se forme un líder ascendente que conducirá el rayo de forma segura hacia tierra, esta no debe exceder a los 10 Ohm.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

En forma general todos los materiales que el Contratista propone emplear en las instalaciones del sistema de protección contra descargas atmosféricas deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Los materiales mínimos a emplearse en el presente ítem serán los siguientes - Pararrayos PDC 3.1 de 35 m de protección en Nivel I. - Pieza de adaptación de pararrayos a mástil. - Mástil de 5.8 m de longitud. - Cable desnudo de Cu 50 mm2 - Abrazaderas de fijación cable estructura - Tubo de protección mecánica - Puente de comprobación formado por pletina de cobre y terminales de conexión. - Manguitos de conexión. - Electrodos de puesta a tierra de 5/8” - Compuesto mineral

FORMA DE EJECUCIÓN

El sistema de protección contra descargas atmosféricas, consiste básicamente en un sistema externo mediante puntas activas de captación de rayos, compuesto por un dispositivo de cebado PDC conectado a un sistema de puesta a tierra de seguridad de la instalación que no debe exceder a los 5 Ohm. La misión principal del sistema es: - Ionizar el área a proteger. - Conducir la corriente de forma segura hacia tierra - Dispersar la corriente de la descarga en la tierra Según Norma Internacionales - IEC 62305: Protection against lightning – Part 1: General principles. - IEC 62305: Protection against lightning – Part 2: Risk management. - IEC 62305: Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard. - IEC 62305: Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures. - NF C-17.102:2011: Protection des structures et de zones ouvertes contre la foudre, paratonnerres a dispositif d´amorcage. - IEC 1312-1: Protection against lightning electromagnetic impulse. - IEC 1662: Assessment of the risk of damage due to lightning. - VDE 0185: Lightning protection system. General information on the installation. - IEC 62561:2011: Componentes de proteccion contra el rayo (CPCR). Partes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). - NFPA 780: Standard for the installation of Lightning Protection Systems (2004 Edition). - UNE EN 50536:2011: Protection against lightning -Thunderstorm warning systems. - NFPA 780: Standard for the installation of Lightning Protection Systems (2004 Edition). - UNE EN 50536:2011: Protection against lightning -Thunderstorm warning systems. SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO. La instalación de pararrayos constara de tres partes diferenciadas: - Sistema de captación: a modo de Sistema Terminal Aéreo, formando un elemento activo para captar y canalizar la descarga de rayo hasta el cable conductor. Los cabezales de los pararrayos son los elementos utilizados como puntos de sacrificio para recibir y soportar el impacto del rayo. - Bajantes: Serán los cables o conductores de bajada que conectaran el sistema de captación con el sistema de puesta a tierra, y serán las encargadas de canalizar la descarga del rayo hasta dicho sistema para disipar toda su energía. También serán utilizados para realizar las conexiones equipotenciales de las masas metálicas que así lo requieran. - Puesta a tierra: cada uno de los derivadores de bajada deberá conectarse a una toma de tierra. Las tomas de tierra tienen como objeto neutralizar la descarga de la corriente del rayo haciendo conducir a tierra dicha corriente. Se ha de pensar que las corrientes de un rayo son corrientes de alta frecuencia, por lo que será de suma importancia el diseño de dichas puestas a tierra para la disipación de forma correcta en el terreno de esa clase de corrientes. SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO. Estará formado por terminales aéreos INGESCO PDC, que se ubicaran en el exterior del edificio, y se colocaran en las partes que predominan con mayor altura. Dichos terminales aéreos, serán de acero inoxidable AISI 316 e irán roscados sobre una pieza de adaptación la cual permitirá el conexionado del cable y su sujeción mediante tornillos. Dicha pieza de adaptación servirá para acoplar el pararrayos a un mástil, de hierro galvanizado, el cual a su vez ira anclado sobre la estructura o bien soportado sobre el tejado según corresponda. El terminal de captación se colocara sobre mástil o soporte de altura suficiente para superar en al menos dos metros cualquier elemento de la estructura a proteger. SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO. Para de los bajantes de los pararrayos, podrá utilizarse los materiales indicados en la Norma UNE-EN 50164-2 (IEC 62.561:2011.Part.2), siendo los conductores más comunes el cable de cobre desnudo multifilar de 50 mm2 (como mínimo), o la pletina de cobre de 30x2mm. El bajante de conexión a tierra ira fijado directamente sobre las estructuras sin aisladores. Para su fijación en cubiertas o paredes de hormigón, se utilizaran abrazaderas de latón con tornillo de M-8 y taco metálico para pared, para terrazas se utilizaran soportes de hormigón, y para estructuras metálicas abrazaderas con pata para facilitar su fijación. El número de abrazaderas será a razón de 3 unidades por metro de conductor. El número mínimo de conductores para cualquier tipo de instalación será de 2 bajantes de conexión a tierra según normas UNE 62305, NFC 17.102 y UNE 21186:2011. Los conductores de bajada deben estar protegidos contra eventuales choques mecánicos mediante un tubo de protección de como mínimo 2m a partir del suelo. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. Para cada uno de los bajantes deberemos instalar una puesta a tierra. Cada puesta a tierra debe constar con un mínimo de electrodos, que asegure un mínimo de superficie de contacto del electrodo de tierra con el terreno, a fin de facilitar la dispersión de la corriente de rayo en un espacio de tiempo muy corto. La resistencia óhmica de cada una de las puestas a tierra deberá ser inferior a 10 ohmios. Para mejorar el valor de resistividad del terreno y obtener resultados de resistencia inferiores se utilizaran compuesto minerales mejoradores de la conductividad como es el caso del compuesto mineral. El Proponente Adjudicado deberá presentar muestras de cada uno de los materiales a ser empleados al Supervisor para su aceptación y aprobación antes de ser utilizados en los trabajos a ejecutar. Aunque no hayan sido especificadas explícitamente, la provisión debe incluir planos de instalación, manuales de instrucción, informes de pruebas y demás documentos y servicios relacionados.

MEDICIÓN

La provisión e instalación de este ítem incluye todos los materiales necesarios para la adecuada y correcta operación. El ítem se medirá por pieza instalada.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a los planos y la presente especificación, medido y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.