MEMORIA DEL PROYECTO

B-SISA, CAMARAS VIGILANCIA

Estación de Servicio

Combustibles Líquidos

MONTES CLAROS R.L.

REPRESENTANTE LEGAL:

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO: 	SANTA CRUZ

PROVINCIA: 		VALLEGRANDE

MUNICIPIO: 		VALLEGRANDE

ZONA:  			NOR ESTE

UV:				17

MANZANA:		270

CALLE: 			CARRETERA A SANTA CRUZ

REALIZADO POR:

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

La Agencia Nacional de Hidrocarburos dispuso implementar el SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN RED (S.V.V.R) en todas las estaciones de servicio de combustibles líquidos y GNV en el territorio nacional, para el control de sus operaciones y garantizar la correcta previsión del servicio a los usuarios. Para ello emitió la Resolución Administrativa ANH DJ UGJN N° 0032/2023 y de la Resolución ANH N° 0083/2012 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que instruyen la colocación de video cámaras en las estaciones de servicio. Para este objetivo se contratará el servicio de una empresa especializada en la instalación de cámaras vigilancia.

Según su ubicación de las cámaras en la estación de servicio, éstas se clasificarán en

•	Cámaras tipo A

•	Cámaras tipo B

•	Cámaras tipo C

Las características técnicas son las siguientes:

CAMARAS TIPO A: PLAYA

•	Perimetral con carcaza de protección.

•	ONVIF.  Todos los dispositivos deben contar con

•	Una interfaz de programación de aplicaciones (API) ó el kit de desarrollo (SDK), también se deberá garantizar trabajen con protocolos/formatos abiertos de envío de datos.

•	Resolución mínima de 4 mega pixeles, 2048 (H) y 1536 (V).

•	Lente de 3-9 mm, con F 1.2, iris del tipo P, zoom y enfoque remoto.

•	Sensor de imagen CMOS con barrido progresivo de 1/3” con rango dinámico amplio (WRD).

•	H: 100°- 33° similar o superior.

•	Tecnología de iluminador LED IR adaptativa de alta intensidad, con distancia mínima de iluminación de 60 m.

•	Mínimamente H 265 y H 264, MJPEG.

•	Frecuencia de configuración de imágenes configurable.

•	Detección de movimiento de umbral y sensibilidad seleccionables.

•	Control electrónico de obturador de forma manual o automática.

•	Control de diafragma de manera manual o automática.

•	Control dia/noche de manera manual o automática.

•	Balance de blancos de manera manual o automática.

CAMARAS TIPO B: DOMO

•	Perimetral con carcaza de protección.

•	ONVIF.  Todos los dispositivos deben contar con

•	Una interfaz de programación de aplicaciones (API) ó el kit de desarrollo (SDK), también se deberá garantizar trabajen con protocolos/formatos abiertos de envío de datos.

•	Resolución mínima de 4 mega pixeles, 2048 (H) y  1536 (V).

•	Lente de 9-22 mm, con F 1.6 iris del tipo P, zoom y enfoque remoto.

•	Sensor de imagen CMOS con barrido progresivo de 1/3” con rango dinámico amplio (WRD).

•	H: 100°- 33° similar o superior.

•	Tecnología de iluminador LED IR adaptativa de alta intensidad, con distancia mínima de iluminación de 50 m.

•	Mínimamente H 265 y H 264, MJPEG.

•	Frecuencia de configuración de imágenes configurable.

•	Detección de movimiento de umbral y sensibilidad seleccionables.

•	Control electrónico de obturador de forma manual o automática.

•	Control de diafragma de manera manual o automática.

•	Control día/noche de manera manual o automática.

•	Balance de blancos de manera manual o automática.

CAMARAS TIPO C: AREA TANQUES

•	Perimetral con carcaza de protección.

•	ONVIF.  Todos los dispositivos deben contar con

•	Una interfaz de programación de aplicaciones (API) ó el kit de desarrollo (SDK), también se deberá garantizar trabajen con protocolos/formatos abiertos de envío de datos.

•	Resolución mínima de 4 mega pixeles.

•	Lente de 2.8 mm, con F 2.0 mínimamente.

•	Sensor de imagen CMOS con barrido progresivo de 1/3.6” mínimamente.

•	Tecnología de iluminador LED IR adaptativa de alta intensidad, con distancia mínima de iluminación de 50 m.

•	Mínimamente H 265 y H 264, MJPEG.

•	Frecuencia de configuración de imágenes configurable teniendo en cuenta que dentro de sus valores se pueda configurar a 20 fps.

•	Detección de movimiento de umbral y sensibilidad seleccionables.

•	Control electrónico de obturador de forma manual o automática.

•	Control de diafragma de manera manual o automática.

•	Control día/noche de manera manual o automática.

•	Balance de blancos de manera manual o automática.

SERVIDOR DE VIDEO:

•	Servidor de video.

•	Arreglo de discos interno o externo, con capacidad de almacenamiento de video de 1 año.

•	Software de gestión de video con capacidad de :

•	Capacidad ONVIF

•	Capacidad para grabar 16 canales simultaneos.

•	Interfaz de cliente local y web.

•	Soporte joystick.

•	 Compatibilidad con H.264 y H.265,

•	Reconocimiento de placas en vivo y en  archivos de video.

•	Detección de movimiento en áreas específicas.

•	Búsqueda por pixeles, miniaturas, eventos y transacciones

•	Optimización del ancho de banda en trasmisión de video con gestión

de secuencias de alta definición.

•	Alerta de disco duro a máxima capacidad.

•	Compatible con módulos complementarios para  su integración.

•	Motor de transacciones TPV

•	SDK.

como también las especificaciones técnicas indicadas en

- Una cámara domo que permita 360° de rotación con función día/noche, dicha cámara se instalará en un lugar alto que permita la cobertura visual de toda la estación de servicio.

- Varias cámaras perimetrales con resolución mínima de 1280 x 800 (ip). Se ubicarán estas cámaras principalmente en diferentes lugares del cielo raso de la cubierta, permitiendo de esta manera cubrir visualmente las áreas de carga y  descarga, dispensadores, ingreso y salida de vehículos.

- Central de almacenamiento PC con conexión a la red internet, (que reciba la señal de las cámaras conectadas), con capacidad de almacenamiento de 500 GB o tres meses de almacenamiento de video.

- Conexión dedicada a internet ADSL de 512 Mbps o superior.

- Dirección de IP pública.

- Toda esta infraestructura de este sistema de vigilancia estará en condiciones técnicas operativas de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

SISTEMA B-SISA

La Agencia Nacional de Hidrocarburos ha emitido las Resolución ANH DJ UGJN 0035/2024 mediante la cual se aprobó el Reglamento de Información y Comercialización de Combustibles (B-Sisa) y las Condiciones Técnicas del Sistema de Información y Comercialización de Combustibles, respectivamente.

En estos documentos se establecen condiciones obligatorias que deben cumplir las estaciones de servicio en construcción y operación, entre se establece las siguientes obligaciones para las estaciones de servicio respecto a la operación del B-Sisa.

a)	Permitir el acceso a la infraestructura de la estación de servicio al personal de la ANH y a terceros autorizados por la ANH para la instalación del equipamiento B-Sisa.

b)	Asignar espacios necesarios en la infraestructura de la estación de servicio, para la instalación del equipamiento del B-Sisa.

c)	Proporcionar sin costo para la ANH una conexión eléctrica exclusiva para el funcionamiento y operación del equipamiento del B-Sisa, garantizando el servicio de energía eléctrica de acuerdo a las Condiciones Técnicas del B-Sisa.

d)	Contar con un software de facturación aprobado y verificado por la ANH, que cumpla con las Condiciones Técnicas del B-Sisa.

e)	Contar con un canal propio de comunicación para la transmisión de datos a la ANH. De acuerdo a las Condiciones Técnicas del B-Sisa.

f)	Mantener la transmisión de la información de la comercialización de combustibles líquidos en forma ininterrumpida, salvo cuando la interrupción sea atribuible a la empresa proveedora del servicio.

g)	Comunicar a la ANH, a través del call center, correo electrónico, medio escrito u otro, cualquier desperfecto eléctrico, informático u otra situación que pueda afectar el funcionamiento del B-Sisa.

INFRAESTRUCTURA

•	SERVIDOR

o	Procesador 8 núcleos XEON

o	RAM DE 32 GIGABYTES

o	2 discos de almacenamiento estado solido SSD DE 4 Terabytes cada uno

o	Tarjeta de RED 100/1000

o	Monitor de 17” UHD

o	Teclado y Mouse stardar

o	Otras características

o	Software MIDDLEWARE que interactúa con el Sistema de información de Comercialización de Combustibles B-SISA

o	RACK de comunicación

o	Unidad de UPS

•	PUNTOS DE VENTA

o	Procesador 4 nucleos

o	Memoria RAM 8 GB.

o	Almacenamiento con capacidad de 120GB.

o	Tarjeta Red 100 Mbps

o	Monitor de 15"

o	Teclado y Rat6n

o 	Sistema Operativo Windows (Con soporte y actualizaciones)

o	impresora de facturaci6n electr6nica

o	Contar con alimentaci6n de emergencia (UPS).

•	RED DE DATOS LAN

o	Switch de alto trafico 32 PUERTOS montado en un rack.

o	Cableado de Red Categoría 6 o superior, extendido a cada Punto de Venta . Cableado debidamente etiquetado para identificación de conexiones.

o	Conectores RJ45

o	Punto de Conexi6n de Red exclusivo destinado al Servidor.

o	Punto de Conexi6n de Red con conector RJ45 exclusiva para el Lector RFID.

o	Punto de Conexi6n de red exclusiva para el Control de Gota

o	Punto de Conexi6n de red exclusiva para el Tele medidor.

o	Rack de para el montaje del equipamiento del Sistema de lnformaci6n de Comercializaci6n de Combustibles B-SISA.

o	Cobertura del serial inalámbrico (Wi Fi) todos los ingresos a las islas y carril de carga o plataforma de reabastecimiento vehicular.

o	La serial inalámbrico debe permitir la transmisi6n fiable, incluso en un ambiente con ruido electromagnético.

o	Estar conectado a un UPS.

•	EQUIPAMIENTO RFID

o	Cuenta con una caja NEMA, para exterior con aislante de lluvia, por cada Lector RFID instalado, con al menos 3 conectores tipo glandula mínimamente.

o	Dimensiones y características de la caja NEMA:

o	Cuadrada de 34cm x 16 cm de profundidad.

o	Metálica con puerta y chapa.

o	Soporte metálico interno para lector RFID.

o	Accesorios que aseguren la hermeticidad e impermeabilidad de la caja NEMA.

o	La ubicaci6n de la caja NEMA proporciona un fácil acceso para su verificaci6n y soporte técnico.

o	Los soportes de las antenas son  de hierro galvanizado, mínimamente con un espesor de 1.5 mm, con articulaciones horizontal y vertical que permita su movilidad hasta 45 grados vertical como horizontalmente. Debe soportar por lo menos 1.5 kg.

o	Consideraciones del equipamiento RFID.

o	La distancia entre la caja NEMA y los soportes de las antenas RFID, no sera mayor a 20 metros lineales. En caso de exceder los 20 metros lineales, se instalara una caja NEMA adicional.

o	La cantidad de antenas de detecci6n RFID y sus respectivos soportes se encontraran una en cada pilar al ingreso de la isla y la cantidad mínima de lectores y antenas, debe tener cobertura de señales electromagnéticas para todos los ingresos a las islas y carril de carga o	plataforma de reabastecimiento vehicular.

o	Por otra parte, también se dará cumplimiento a todo lo establecido en la Resolución Administrativa 015/2015, y en especial a los referido a las obligaciones de las estaciones de servicio, entre los que tenemos a los numerales 3.1 Servidor, 3.2 cliente, 4. Red de comunicaciones, 5. Respaldo eléctrico y red eléctrica para el equipamiento B-Sisa. 5.1 Características de la instalación eléctrica. 6. Equipamiento RFID. 7 Software. De la Resolución Administrativa 015/2015.

En los planos adjuntos al proyecto, se presenta el plano de la instalación del B-Sisa conforme establece la normativa vigente.