MEMORIA DEL PROYECTO

ELECTRICO

Estación de Servicio

Combustibles Líquidos

MONTES CLAROS R.L.

REPRESENTANTE LEGAL:

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO: 	SANTA CRUZ

PROVINCIA: 		VALLEGRANDE

MUNICIPIO: 		VALLEGRANDE

ZONA:  			NOR ESTE

UV:				17

MANZANA:		270

CALLE: 			CARRETERA A SANTA CRUZ

REALIZADO POR:

INDICE

- ASPECTOS GENERALES

- OBJETIVOS Y ALCANCE

- CRITERIOS DE DISEÑO

- CALCULO DE LA POTENCIA INSTALADA  Y DEMANDA MAXIMA

- CIRCUITO Y DIMENSIONAMIENTO D ELOS CIRCUITOS ELECTRICOS

- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS

- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE

- RECOMENDACIONES GENERALES

MEMORIA TÉCNICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ESTACION DE SERVICIO

GAS NATURAL VEHICULAR- CARBURANTES LIQUIDOS

- ASPECTOS GENERALES :

    - Nombre del Proyecto

Proyecto de instalación eléctrica correspondiente a la estación de servicio Carburantes Líquidos “MONTES CLAROS R.L.”.

    - Ubicación

El proyecto en cuestión se encuentra ubicado en el departamento de Santa Cruz, Provincia VALLEGRANDE, Municipio: VALLEGRANDE

    - Consideraciones Generales del Proyecto

La elaboración del proyecto para el diseño de la infraestructura eléctrica de la  Estación de servicio Carburantes Líquidos, se realizó bajo las siguientes premisas:

Los requerimientos para el suministro de fluido eléctrico a los diferentes ambientes han sido definidos en base a la funcionalidad de los mismos, así como las recomendaciones recibidas por los responsables técnicos del diseño arquitectónico.

- OBJETIVOS Y ALCANCE:

En base a los antecedentes anteriores, el objetivo principal del proyecto es de planificar la infraestructura eléctrica para la dotación de fluido eléctrico a los tanques nuevos de la estación, para lo cual se realizará la planificación, dimensionamiento y descripción de círculos eléctricos para alimentación de las bombas sumergibles nuevas, así mismo, se ha previsto la infraestructura básica sistema de malla de tierra.

El alcance del proyecto es el siguiente:

- Computo de la potencia instalada.

- Calculo de la demanda Máxima.

- Dimensionamiento  de los alimentadores principales.

- Especificaciones técnicas de equipos eléctricos

- Recomendaciones técnicas para la instalación y montaje de los circuitos eléctricos y actualización tableros.

- Recomendaciones técnicas para la instalación y montaje de los circuitos eléctricos y tableros.

- CRITERIOS DE DISEÑO:

El proyecto asumirá en lo que es aplicable, los criterios recomendados en el “Reglamento para instalaciones eléctricas interiores en media tensión”, vigentes.

Durante los cálculos y dimensionamientos se tomaron muy en cuenta los requerimientos y recomendaciones del cliente, asumiéndose criterios acordes con las actividades a las que se han destinado los diferentes ambientes.

Para una mayor funcionalidad se han separado los circuitos en: circuitos de iluminación,  tomacorriente y circuito de fuerza.

Circuito de iluminación.

Son aquellos circuitos destinados a la implementación exclusiva de cargas de alumbrado.

Circuito de tomacorriente.

Corresponde a circuitos destinados a la alimentación de aparatos eléctricos de pequeña potencia  (200W)

Circuitos de fuerza.

Destinada a suministrar energía eléctrica a equipos o aparatos con potencia mayores a 2000 W.

  - Parámetros Eléctricos

Para los cálculos se adoptaron los siguientes criterios técnicos:

    - Tensión de alimentación

La  tensión de alimentación será en sistema trifásico 4 hilos con neutro de 380 v, suministrado por la empresa C.R.E.

3.1.2 Frecuencia

Frecuencia  industrial normalizada de 50 Hz.

- CALCULO DE LA POTECIA INSTALADA Y DEMANDA MAXIMA:

4.1 Potencia Instalada.

Para el cómputo  de la potencia instalada se han tomado en cuenta los siguientes aspectos:

La potencia instalada ha sido determinada por levantamiento directo de la potencia prevista en los equipos  resultantes de diseño.

El detalle de la potencia instalada considerando en cada uno de los tableros se encuentra en las planillas  de carga (ver planos)

El resumen de la potencia instalada total del tablero de distribución es el siguiente :

| TABLERO | POTENCIA INSTALADA (VA) |
| --- | --- |
| TD-O TD-CO POTENCIA TOTAL | 44.950 136.956 181. 906 |

  - Calculo de la demanda máxima

Para el cálculo de la demanda por tablero se ha utilizado los factores  de demanda diferenciales recomendados por el reglamento.

El cálculo de la demanda máxima se encuentra en las planillas de carga (ver planos).

El resumen de la demanda máxima del tablero de distribución es el siguiente.

| TABLERO | POTENCIA INSTALADA (VA) |
| --- | --- |
| TD-O TD-CO POTENCIA TOTAL | 40.455 123.260 163.715 |

Observando los resultados obtenidos de la tabla se tiene que la demanda máxima es de 163.715 (V.A)

- DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS:

  - Acometida en media tensión

Las acometidas en media tensión serán áreas desde el poste hasta el medidor

Características de los conductores

De acuerdo a la previsión de la demanda máxima y cumpliendo las exigencias de la máxima carga y caídas de tensión permitidas los conductores de la acometida tendrán la siguiente característica:

CALIBRE AWG (cu)                                     3x 4/0 + 1 x 2/0

Aislamiento                                                    PVC

Capacidad                                                    300 A

Sección                                                         53.2 mm2

Calculo de la caída de tensión:

AV   ≤  1 %

  - Alimentadores principales

Los alimentadores principales que transportan energía eléctrica desde el medidor hasta el tablero de distribución  de los circuitos derivados, han sido calculados siguiendo los criterios recomendados en el reglamento, cumpliendo  las exigencias de máxima carga, máxima caída de tención desde el medidor hasta el tablero  de distribución de los circuitos derivados , han sido  calculados siguiendo los criterios  recomendados  en el reglamento, cumpliendo las exigencias  de máxima carga, máxima caída de tensión permitidas y cortocircuito. Las dimensiones  y características  de estos conductores se encuentran  resumidas en la planilla de carga, así como en  los diagramas unifilares presentados en los planos.

  - Circuitos derivados

Circuito de iluminación

De acuerdo a las planillas de carga se observa que ningún circuito de iluminación excede los 200 W. cumpliendo con las instrucciones técnicas del reglamento por lo que los conductores correspondientes  a todos los circuitos de iluminación se realizan con calibre Nº 14 AWG Cu.

Circuito de tomacorrientes

De acuerdo a la distribución de los circuitos,  estos no  sobrepasan los 3000 W., como se puede controlar en las planillas  de carga  y planos.

Estos circuitos  están realizados con conductor  Nº 12 AWG,  PVC Cu.

Circuito de toma de Fuerza

Se han previsto circuitos de fuerza para cargas individuales  iguales o mayores 3000 vatios.

El calibre de los conductores utilizados para estos circuitos se indica en las planillas de carga correspondientes.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS

Estas especificaciones son aplicables a todos los equipos descritos a continuación.

Todos los equipos, materiales y sus accesorios deben ser de alta calidad, libre de defectos e imperfecciones y apropiados para el uso requerido, deben tomarse particular cuidado en proporcionar materiales y equipos de vida larga, con amplios factores de seguridad y características adecuadas para operar en el sitio de su instalación, además, deberán ser de marca conocida.

Termo magnéticos

Las siguientes características son aplicables para todos los disyuntores termo magnéticos en el tablero de comando, pueden ser de marca SIEMENS, modelo Diaquick – Triquick o similares con las características técnicas:

Tensión de operación:	Hasta 440 Vac.

Frecuencia:		50 Hz.

Vida media:	200 maniobras mecánicas y/o eléctricas con corriente nominal.

Fijación:		En el riel con tornillo.

Bornes de entrada:	Hasta 10 mm2.

Bornes de salida:	Hasta 16 mm2.

Capacidad de ruptura:	6 Ka – 220 – 380V.

Los rangos de corriente por circuito se detallan en la planilla de carga.

Tableros

Los tableros deben ser metálicos del tipo industrial herméticas al polvo y goteo, diseñadas para su uso en interiores y proteger a los equipos contra fibras, insectos, pelusas, polvo, salpicaduras ligeras, goteo, condensación externa de líquidos y estar provistas de accesorios para evitar contactos accidentales del personal.

Deber tener un grado de protección según normas de por lo menos IP 54.

Por razones de seguridad deberán contar con una puerta externa con llave de seguridad para evitar que el público o personal no calificado tenga acceso a los equipos.

El espesor mínimo do la chapa metálica deben ser de 1,5 mm, para asegurar su rigidez. Los aparatos que se instalen dentro de los tableros deberán estar sobre una base aislante y Ia plancha metálica estar provista de conexión a tierra.

Pintura interna y externa

El interior y exterior del tablero deberán estar tratados con pintura anti óxido para evitar deterioro por humedad y dos o tres capas de pintura con brillo de primera calidad y secado al Horno.

Tablero de Medición

El proyecto ha previsto un tablero de medición general de Servicio ubicado en la entrada de la Estación de Servicio (ver planos).

Para el control de energía eléctrica para los servicios generales se ha previsto un medidor de energía activa, sistema trifásico, 4 hilos. 380 V, de 30 A. 50 Hz.

Cables

Tensión de aislamiento 				600 v

Material de conductor				Cobre blanco reconocido

Capacidad Térmica para operación continua 	90 "C

Aislamiento 					PVC

Cajas de Derivación

Las cajas serán de chapa de hierro galvanizado incluyendo estampados e incluirán tapas con sus respectivos accesorios de sujeción.

Condulets

Los condulets son cajas y codos fundidos a presión, fabricados de una aleación de metales, utilizados en instalaciones con tubo conduit rígido de tipo visible que requieran la máxima seguridad.

7. 	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MONTAJE

Especificaciones del sistema en Baja Tensión.

Estas especificaciones son válidas para el conjunto dónde el proyectista ha previsto el diseño

Eléctrico.

Alimentadores

La instalación de los circuitos de alimentación secundaria se realizó en base a la disposición Arquitectónica y requerimientos de energía eléctrica, en los distintos circuitos secundarios del sistema interior, desde el medidor de energía hasta el tablero de distribución secundario y del tablero hasta el último punto de iluminación o tomacorrientes señalados en los esquemas, planos planillas de carga y detalles de la instalación.

Los equipos de control y protección se instalarán en tableros metálicos de distribución eléctrica, en lugares estratégicos de acuerdo a lo indicado en los planos de diseño.

Conductores

EI manipuleo de los conductores, durante el montaje a los ductos, tableros y cajas deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Al colocar al desalojar los conductores por los ductos, cajas y tableros se evitarán tracciones de jalado que puedan debilitar la sección del conductor y/o rotura interna.

Los conductores en general deberán ser continuos y no tendrán empalmes intermedios en los conductores en los ductos. Todos los empalmes deben realizarse en las cajas o las cámaras de empalmes y estas deberán ser asiladas con cinta aislante.

Ductos

Los ductos deberán ser varillados y limpiados después de completar su instalación y deberán ser Tapados en sus extremos, para evitar el ingreso de materiales extraños.

Las curvas de los ductos no deberán tener un radio de curvatura menor a 8 veces el diámetro de la curvatura.

Este tipo de canalización se deberá colocarse directamente sobre paredes o techos, empotradas en los mismos.

Los tubos se elegirán en cada caso teniendo en cuenta las acciones a que han de estar sometidos, las condiciones de su puesta en obra, las características del local donde la instalación se efectúa.

Las uniones de los tubos a las cajas de derivación, accesorios y aparatos deberán ser roscados.

Las uniones se montaran engarzando por lo menos cinco hilos completos de rosca.

Las cajas de derivación y accesorios deberán ser del tipo antideflagrante.

8. RECOMENDACIONES GENERALES

A continuación se detalla una serie de recomendaciones que por lo general, no son tomadas en cuenta en la fase de montaje.

Todas las conexiones eléctricas de los diferentes tableros, entre barras y conductores se deberán efectuar mediante terminales adecuadas.

Las conexiones en los terminales de los interruptores y toma corrientes con los conductores respectivos, tendrán un ajuste mecánico firme que permita un buen contacto y evite el desprendimiento de alguno de los conductores.

Toda ampliación, modificación deberá ser realizado tomando en cuenta los aspectos de seguridad indicados anteriormente.