MEMORIA DEL PROYECTO

MECANICO

Estación de Servicio

Combustibles Líquidos

MONTES CLAROS R.L.

REPRESENTANTE LEGAL:

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO: 	SANTA CRUZ

PROVINCIA: 		VALLEGRANDE

MUNICIPIO: 		VALLEGRANDE

ZONA:  			NOR ESTE

UV:				17

MANZANA:		270

CALLE: 			CARRETERA A SANTA CRUZ

REALIZADO POR:

OBJETO:

La presente MEMORIA DESCRIPTIVA MECANICA tiene como objeto el cumplimiento del artículo Nro. 9 inciso (g) y (h) del reglamento para construcción y operación de Estaciones de Servicio, y es parte de la documentación exigida por dicho reglamento.

INSTALACIONES MECANICAS

- TANQUES DE COMBUSTIBLE

La Estación de Servicio contara con dos tanques de combustible, de acuerdo a requerimiento del reglamento pertinente, los tanques deben ser construidos en base a la norma API 620 y deberán ser homologados en su soldadura por la dirección General de Normas y Tecnología, dependiente del Ministerio de Exportación y Competitividad Económica. A continuación describimos las especificaciones de ambos tanques:

TANQUE 1

| CAPACIDAD | 30.000 Litros |
| --- | --- |
| DIÁMETRO | 2.50 Metros |
| LARGO | 6.750 Metros |
| MATERIAL | Acero ASTM 30 |
| ESPESOR CUERPO | 5/16" pulgadas |
| ESPESOR CABEZAL | 1/2" pulgadas |
| CONTENIDO | Diesel Oil |

TANQUE 2

| CAPACIDAD | 30.000 Litros |
| --- | --- |
| DIÁMETRO | 2.50 Metros |
| LARGO | 6.750 Metros |
| MATERIAL | Acero ASTM 30 |
| ESPESOR CUERPO | 5/16 pulgadas |
| ESPESOR CABEZAL | 1/2" pulgadas |
| CONTENIDO | Gasolina Especial + |

Los tanques estarán provistos de los siguientes accesorios:

- Boca de llenado.

- Tubo de succión.

- Entrada de hombre.

- Tubo de venteo.

- Tubo de medición.

- Cárcamos de izaje

El tubo de succión es de 2 pulgadas y se encuentra, dentro de una camisa de tubo de cemento.

Todas las conexiones cuentan por los menos, una unión oscilante, de manera que cualquier mínimo movimiento o vibración sea absorbido por dicha unión, sin la parte rígida se vea resentida. En todas las uniones se usarán sello compatible con los hidrocarburos, para evitar una degradación del mismo que produciría filtraciones inconvenientes.

El tubo de venteo tendrá en su extremo una valve vent calibrada tanto para la presión positiva como para la negativa, este tipo de válvula regulara la evaporación de los gases de los combustibles y facilitara la operación de la bomba de succión, ya que la presión atmosférica disminuirá a la altura sobre el nivel del mar.

El tubo de llenado, en su extremo sumergido en el tanque, contara con accesorios que evitara que el chorro de combustible inicie directamente en la base del tanque y se desgaste prematuramente.

El tubo de medición consiste en un accesorio que permite la lectura directa del nivel de I tanque, a través de una cinta graduada conectada a un flotador.

La entrada del hombre consiste en una brida ciega de 20 - 24 pulgadas de diámetro soldada a la parte superior del tanque.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SURTIDORES O DISPENSADORES:

La Estación de Servicio cuenta con 1 (una) isla de venta para Gasolinas y Diesel Oil; dicha Isla cuenta con un surtidor electrónico doble manguera para Gasolinas, y un surtidor electrónico doble manguera para Diesel Oil.

Los surtidores serán marca Tokheim o similar, en ambos casos se tendrán las siguientes características

Chasis.-

Fabricado de acero resistente de grueso calibre, con todos los marcos y paneles de más de 1 mm. de espesor. Los paneles laterales inferior están recubiertos de esmalte cocido resistente a la intemperie, los paneles laterales superiores son de acero inoxidable rígido.

Puerta.-

De desplazamiento positivo, llenado automático, bombas internas rotativas de tipo engrane con una válvula de paso ajustable y un filtro de succión diseñado para una operación sin ruidos ni vibraciones. Está emplazada en una caja de fierro fundido con bordes de bronce. Flujo diseñado: 18 a 21 galones por minuto.

Válvula de paso.-

Válvula de paso anti golpes de bronce regulada a 28 Psi.

Filtros.-

Filtro de red (108 x 20) de bronce adecuado para gasolina o diesel oil.

Separador de Aire-

De acero inoxidable la salida está protegida por un tabique, los desbordes del producto vuelven a la entrada de la bomba y son expulsados a la atmósfera.

Medidor.-

Encastrado totalmente, del tipo pistón de desplazamiento positivo con revestimiento de acero inoxidable, al igual que las demás partes de la operación

Totalmente sellados a prueba de escapes. Los medidores han sido probados dentro de un margen de exactitud de más menos 3%. El medidor se ajusta mediante un tornillo que controla el curso de los pistones.

Pistola.-

La pistola es automática de 1", contra golpes, flujo variable con una válvula contra perdidas, el soporte tiene un acoplamiento giratorio resistente.

Manguera.-

De 1" 6 5/8" de diámetro, largo de 10 pies, negra flexible, reforzada con fierro y con retractor de 360 eslabones giratorios en cada extremo de acuerdo a reglamento estará provista de una válvula shut-off.

Motor.-

De 3/4 de HP, 220 voltios, 50 ciclos, 1 fase, trabajo continuo, aprobado en Estados. Unidos en la clase 1, grupo D, contra llamas, totalmente encastrado, el motor se conecta a través de un conducto eléctrico a una caja tablero a prueba de explosión que contiene un micro interruptor que controla los motores.

Iluminación.-

Tubo de fluorescente interno con aprobación U1, adecuado para iluminar ambos lados del visor, situado en un lugar no peligroso.

Parte Electrónica.-

Computador electrónico que indica el precio, el volumen, la venta total de larga duración y bajo consumo de energía

Presentan el volumen en litros en seis (6) cifras lo cual le permite una presentación de cientos de miles, índice hasta 999.999.

Presenta precio del producto de cuatro cifras hasta 9.999, batería auxiliar para totales y ventas corrientes que permite al operador recoger las transacciones perdidas en el surtidor en caso de cortes de energía eléctrica. Conserva una memoria durante 90 días.

Sistema Eléctrico.-

Todo el equipo eléctrico con inclusión de la computadora electrónica, motores, caja de empalme, caja de micro interruptor, el Roser eléctrico, cable de iluminación, etc. Se encuadra en el reglamento U.L. y N.F.P.A. número 30.

Cumpliendo con la resolución ministerial que obliga la tenencia de un patrón de medida, se contara con un serafín de 20 litros de acero templado marca "Seraphin" de industria norteamericana. El mencionado Patrón estará ubicado en la oficina de administración.

Este patrón tiene dos objetivos principales el primero es el de permitir al administrador de la Estación de Servicio la verificación de cada uno de los surtidores. El segundo es demostrar al cliente que lo desee, la concordancia del volumen despachado con el volumen vendido.

PROGRAMACION Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Existen dos métodos comunes para programar los proyectos de construcción: la gráfica de Gantt (de barra) y el método de la ruta crítica (MRC). En nuestro caso utilizaremos grafica de barras. Este método  es preferido por su sencillez y facilidad de información, aparte de los avances que se esperan en la obra. Por ejemplo también muestra el avance real, las fechas de recepción y envíos, el porcentaje de avance (tanto el planificado como (tanto el planificado como el real), y la relación cronológica entre los diferentes ramos de la construcción. Estas graficas son lo bastante sencillas para que si se proporcionan copias a subcontratistas, capaces y en algunos casos hasta trabajadores, estos las entienden sin mayores problemas.

Los pasos para elaborar una gráfica de barras son

- Trazar a mano libre, en forma horizontal y con cierta escala, la línea que representa el tiempo estimado para ampliacion de la Estación de Servicio con base en el contrato o en la experiencia.

- Enumerar en la primera columna los principales ramos y conceptos de trabajo que deberán ser utilizados por el contratista.

- Con base en la experiencia o en otras graficas de barras en la que tengan datos sobre los tiempos reales de la construcción de las diferentes partes de la obra trazar bloques que representen el tiempo requerido para ejecutar los trabajos de cada uno de los principales ramos y conceptos, señalando sus fechas aproximadas al inicio y termino respecto a otros ramos que intervienen en la construcción.

- Una vez dado el tercer paso, revisar por completo el boceto de la gráfica y decidir si el tiempo dado a cada ramo corresponde a la realidad.

- Luego de ajustar el tiempo disponible para cada ramo y de fijarla en la gráfica las de inicio y terminación de los trabajos, revisar de nuevo las fechas de los de ramos que necesiten fabricar materiales fuera de la obra o que requieran la aprobación y envió de planos de detalle, muestras o programación de trabajo.

- Trazar un bloque que represente el tiempo necesario para la fabricación aprobación de artículos a que se refiere el paso anterior.

- Mediante un programa de pago a los diferentes ramos y el análisis de los ramos que estarán en actividad cada mes, esbozar la gráfica de porcentajes de avance encima de la gráfica de barras.

- Luego de terminar de revisar la gráfica para liberarla de errores dibujar la gráfica definitiva.

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

En una compañía contratista, pequeña, la administración del proyecto de la planta suele ser responsabilidad del propietario. Sin embargo en las constructoras grandes hay una persona encargada de esa administración sobre cuyos hombros pesa la responsabilidad de una obra grande.

El administrador de la obra es responsable total o en parte de los siguientes detalles:

- Registros de avances.

- Compras.

- Trabajos de levantamiento y trazo.

- Toda relación con el ministro de energía e hidrocarburos.

- Conocer los términos de contratación, sus términos y condiciones.

- Tramitar y verificar la ejecución de modificaciones y trabajos extras.

- Envió de los planos de detalles y recepción de las aprobaciones y muestras correspondientes, así como la certificación de materiales y Todo lo referentes a los tanques de combustibles.

- Tener reuniones con el superintendente de la obra y los subcontratistas a fin de llegar a decisiones conjuntas y luego asegurarse del cumplimiento de sus acuerdos. El resultado de las juntas de trabajo es la asignación de varios individuos para la ejecución de los asuntos acordados. Las minutas elaboradas sobre los planes de acción discutidos en cada reunión deben atribuirse cuanto antes los asistentes. Al iniciar la siguiente reunión, se repasan estas minutas para asegurarse que su cumplimiento ha sido adecuado.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

- Depósitos:

- Se destinará un depósito estrictamente destinado a almacenar accesorios y materiales de limpieza en un espacio bajo las gradas o escalera en planta baja (tipo sótano) con acceso y ventilación correspondiente.

- Para almacenar materiales de construcción y otros está especificado en el capítulo 4 (instalación de faenas) de la memoria descriptiva.

- La tierra extraída producto de las excavaciones se lo realizará para la elaboración de “capa base” material que se emplea en el relleno de interior oficinas y playa de circulación vehicular como también en los accesos de entrada y salida de vehículos. El restante como ser escombros y otros que no pasa del 20 %, se evacuara   mediante volquetas a lugares planificados y autorizados por la Honorable Alcaldía Municipal de la jurisdicción.

- Todo el material que se acumulara a la intemperie se protegerá con carpas para evitar la erosión producto de vientos como también las lluvias.

- Seguridad Industrial:

- Dentro nuestro contexto están imprescindible incorporar la Seguridad Industrial, como el tratamiento médico en casos de accidente laboral.

- Esta acción vincula al aspecto de motivación, el trabajador debe ser cuidado como corresponde para lograr una producción eficiente.

- Capacitación y ropa de trabajo:

- El trabajador cualquiera sea su desempeño al interior de su trabajo, debe ser tomado en cuenta para diversas acciones de capacitación, de tal forma que el desenvolvimiento sea productivo.

Por otro lado citamos los implementos de trabajo que requiere el personal:

DIRECTOR DE OBRAS:

- Casco de trabajo

- Chamarra de cuero ó chaleco

- Pantalón Wangler ó caqui

- Botas de trabajo

- Guantes de cuero

- Lentes oscuros

MAESTROS ALBANILES-AYUDANTES

- Casco de trabajo

- Overol de trabajo

- Guantes de cuero

- Lentes de protección

- Botas de trabajo

- Botas de agua

- Arnés de seguridad

En síntesis brindamos la atención, protección, prevención de caídas de material y otros  como la capacitación, salud, nutrición y dotación de implementos de trabajo, causas motivación y eficiencia de los trabajos en cuanto a rendimiento se refiere.